EK-2

ARAZİ TİPİ GES TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAZIR (MATBU) — Projeye özgü onaylı projeler, tek hat şemaları ve mahal listeleri İŞ SAHİBİ tarafından bu ekin devamına ilave edilir

Arazi Tipi GES Anahtar Teslim EPC Sözleşmesi'nin (Madde 4.1) ayrılmaz parçasıdır. Proje kimliği: EK-1 Proje Bilgi Formu.

# 1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1  İşbu Teknik Şartname; EK-1 Proje Bilgi Formu'nun (B) bölümünde tanımlanan arazi tipi güneş enerjisi santralinin anahtar teslim esasıyla projelendirilmesi, tedariki, inşası, montajı, test edilmesi ve devreye alınmasına ilişkin asgari teknik gereklilikleri düzenler.

1.2  Burada yazılmış olsun veya olmasın; Santral sistemini oluşturan bütün bileşenlerin temini, montajı, devreye alınması ve İşler'in bir bütün olarak tamamlanması esastır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ ve Müşavir'in yazılı görüşünü alır.

1.3  Bütün sistem bileşenleri yeni, kullanılmamış, hasarsız ve orijinal ambalajında olacaktır. Tüm malzeme seçimleri EK-12 Onaylı Marka / Tedarikçi Listesi'ne uygun yapılacaktır.

# 2. UYULACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

2.1  Tasarım, malzeme ve uygulamada asgari olarak aşağıdaki mevzuat ve standartlara uyulacaktır: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ve ekleri; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği; Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği; TEDAŞ şartname ve montaj usulleri (MYD dâhil); ilgili dağıtım şirketi teknik kriterleri; IEC 62548 (PV dizileri tasarım gereklilikleri); IEC 62446-1 (şebeke bağlantılı PV sistemleri – test, dokümantasyon ve bakım); IEC 61215 / IEC 61730 (PV modül kalifikasyon ve güvenlik); IEC 62109 (inverter güvenliği); IEC 60364; TS EN ve TSE ilgili standartları; yapı ve deprem yönetmelikleri (TBDY); çelik yapılar yönetmeliği.

2.2  Ana kalem malzemelerde TSE, IEC, EN, ISO uygunluğu ve CE işareti aranır. YÜKLENİCİ; her malzemenin montajından önce standartlara uygunluk belgelerini, tip test raporlarını, orijinal ürün föylerini ve yetkili satıcı belgelerini içeren malzeme onay dosyalarını İŞ SAHİBİ onayına sunar; onay alınmadan montaj yapılmaz.

# 3. PROJELENDİRME VE MÜHENDİSLİK

3.1  YÜKLENİCİ; arazi topoğrafyasını dikkate alarak 3 boyutlu yerleşim tasarımını yapar; genel yerleşim planı, tek hat şemaları, DC/AC dizilim projeleri, topraklama ve yıldırımdan korunma projeleri, aydınlatma, CCTV ve zayıf akım projeleri, statik hesap raporları ve drenaj projelerini hazırlayarak İŞ SAHİBİ, Müşavir ve ilgili Kurum onaylarına sunar.

3.2  Tasarım, IEC 62548 esas alınarak yapılır. Yerleşim; yılın 12 ayı dikkate alınarak paneller arası gölgelenme oluşmayacak şekilde tasarlanır ve lisanslı bir simülasyon programı (PVsyst vb.) ile 3D gölgelenme analizi içeren üretim raporu hazırlanır.

3.3  As-built projeler; uygulamanın tasarımdan farklılaştığı hâllerde tüm hesap ve simülasyonlar as-built verilerle tekrarlanmak suretiyle Geçici Kabul öncesinde İŞ SAHİBİ'ne teslim edilir. Kurum (TEDAŞ) proje onay süreçleri YÜKLENİCİ tarafından yürütülür.

# 4. İNŞAAT VE ALTYAPI İŞLERİ

4.1  Arazi hazırlığı: Bitkisel toprak sıyırma, tesviye, dolgu-kazı (siyah/kırmızı kot planı İŞ SAHİBİ onayına sunulur), hafriyat atıklarının izinli döküm sahalarına nakli YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. Hafriyat sonrası zemine göre yerleşim 3D olarak revize edilir.

4.2  Zemin testleri: Kazık çakma öncesinde, her 1 MWp için asgari 20 adet olmak üzere sahaya homojen dağılmış çakma-çekme (pull-out) testleri, kalibrasyonlu ekipmanla ve İŞ SAHİBİ/Müşavir nezaretinde yapılır ve raporlanır. Statik tasarım bu test sonuçlarına dayandırılır.

4.3  İç yollar: Santral içi servis yolları; bakım araçlarının tüm dizilere erişimini sağlayacak genişlikte, uygun stabilize serilerek ve drenajı sağlanarak yapılır.

4.4  Drenaj: Saha yüzey suları, yağış debisi hesabına dayalı kanal ve menfezlerle santral dışına tahliye edilir; erozyon önleyici tedbirler alınır.

4.5  Çevre çiti ve kapılar: Saha çevresi asgari 2 m yüksekliğinde galvanizli panel/örgü tel çit ile çevrilir; araç ve yaya kapıları kilitlenebilir olur.

4.6  Trafo ve dağıtım merkezi binaları: Kurum tip projelerine veya onaylı projelere uygun betonarme/prefabrik olarak inşa edilir; kablo kanalları, havalandırma, yangın ve kemirgen bariyerleri dâhildir.

# 5. TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON

5.1  Konstrüksiyon; sıcak daldırma galvanizli çelik ve/veya alaşımlı alüminyum olacak, korozyon koruması saha koşullarına (zemin agresifliği, atmosferik sınıf) göre seçilecek ve EK-1 (F) bölümünde belirtilen süre boyunca üretici garantisi kapsamında olacaktır.

5.2  Statik tasarım; TBDY ve ilgili rüzgâr/kar yükü standartlarına göre, sahaya özgü meteorolojik veriler ve çakma-çekme test sonuçları esas alınarak yapılır ve yetkin inşaat mühendisince imzalı hesap raporu sunulur.

5.3  Panel montaj klempleri üretici montaj kılavuzuna uygun tork değerleriyle sıkılır; tork kontrolleri kayıt altına alınır. Farklı metallerin temasında galvanik korozyon önleyici ayırıcılar kullanılır.

# 6. PV MODÜLLER

6.1  Modüller; IEC 61215 ve IEC 61730 sertifikalı, Tier-1 sınıfı üreticilerden, EK-12 listesine uygun olarak temin edilir. Pozitif güç toleranslı olacaktır. Modül tip, güç ve adetleri onaylı projelerde belirtilir.

6.2  Üretici garantileri (ürün ve doğrusal performans) EK-1 (F) bölümünde belirtilen asgari süreleri karşılar ve garanti belgeleri Geçici Kabul'de İŞ SAHİBİ'ne devredilir.

6.3  Modüller; flash test raporlarıyla eşleştirilmiş seri numaralarıyla teslim edilir; nakliye, depolama ve montajda üretici elleçleme talimatlarına uyulur. Montaj sonrası örneklemeli EL (elektrolüminesans) testi İŞ SAHİBİ tarafından talep edilebilir; mikro çatlak tespit edilen modüller YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz değiştirilir.

# 7. İNVERTERLER

7.1  İnverterler; IEC 62109 sertifikalı, şebeke yönetmeliği uyum belgelerine sahip, dizi (string) tipi ve EK-12 listesine uygun olacaktır. Koruma sınıfı asgari IP65, çalışma sıcaklık aralığı saha koşullarına uygun olacaktır.

7.2  İnverter yerleşimi; üretici havalandırma ve gölgeleme gerekliliklerine uygun yapılır. Haberleşme (RS485/Ethernet) altyapısı SCADA sistemine tam entegre edilir.

# 8. TRAFOLAR VE OG SİSTEMİ

8.1  Trafolar; TEDAŞ şartnamelerine uygun, kayıp değerleri ilgili tebliğe uygun, ISO 9001/14001 belgeli üreticilerden temin edilir. OG hücreleri; metal mahfazalı, ark dayanımlı ve Kurum onaylı tipte olur.

8.2  OG kabloları XLPE izoleli olacak; ekleri ve başlıkları yetkili/sertifikalı personelce yapılacak; güzergâh derinlik, yataklama ve ikaz bandı uygulamaları TEDAŞ usullerine uygun olacaktır.

8.3  Koruma koordinasyonu; röle ayar hesaplarıyla birlikte dağıtım şirketi onayına sunulur. Sayaç ve ölçü sistemleri ilgili mevzuata uygun tesis edilir.

# 9. DC/AC KABLOLAMA VE PANOLAR

9.1  DC kabloları; H1Z2Z2-K tipi (veya muadili PV sertifikalı), UV dayanımlı, çift izoleli olacak; gerilim düşümü DC tarafta %1,5'i, AC tarafta %2'yi aşmayacak şekilde kesit hesabı yapılacaktır.

9.2  Konnektörler aynı üretici/aynı seri olacak; sahada uygun pens ile sonlandırılacaktır. Kablo taşıma; UV dayanımlı siyah klips, spiral ve etiket malzemeleriyle, kabloların zeminle temas etmeyeceği şekilde yapılacaktır.

9.3  AC toplama panoları; IP65, çift yalıtımlı, uygun sigorta/kesici ve parafudr korumalı olacak; tüm panolarda güncel devre şeması cebi bulunacaktır. Etiketleme; dizi, pano ve kablo bazında kalıcı ve projeyle uyumlu yapılacaktır.

# 10. TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA

10.1  Topraklama; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygun projelendirilir; konstrüksiyon, pano, çit ve bina topraklamaları eş potansiyel barada birleştirilir. Ölçüm raporları yetkili mühendis imzasıyla sunulur.

10.2  Yıldırımdan korunma; risk analizine dayalı olarak TS EN 62305 serisine uygun tasarlanır; DC ve AC taraflarda uygun tip parafudrlar tesis edilir. Veri ve haberleşme hatları da aşırı gerilime karşı korunur.

# 11. SCADA, İZLEME VE METEOROLOJİ İSTASYONU

11.1  Santral; inverter, sayaç, trafo koruma ve meteoroloji verilerini toplayan, uzaktan erişilebilir bir izleme/SCADA sistemi ile donatılır. Dağıtım şirketi SCADA'sına bağlantı için gerekli tüm ekipman, haberleşme ve konfigürasyon YÜKLENİCİ kapsamındadır.

11.2  Meteoroloji istasyonu asgari; düzlem ışınım (POA) ve yatay ışınım (GHI) sensörleri (ISO 9060 uygun piranometre), modül sıcaklığı, ortam sıcaklığı, rüzgâr hız ve yön sensörlerini içerir. Sensör sayısı ve yerleşimi EK-10 ölçüm gerekliliklerini karşılar.

11.3  Sahaya kalıcı internet altyapısı YÜKLENİCİ tarafından tesis edilir. Veri kayıt aralığı azami 15 dakika olur; veriler asgari 2 yıl saklanabilir kapasitede tutulur.

# 12. GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE AYDINLATMA

12.1  CCTV; saha çevresini ve kritik ekipman alanlarını kesintisiz kapsayan, gece görüşlü kameralar ve asgari 30 gün kayıt kapasiteli NVR ile kurulur; uzaktan izlenebilir olur.

12.2  Çevre aydınlatması ve trafo/DM bina iç tesisatı ilgili yönetmeliklere uygun yapılır. Uyarı ve bilgilendirme levhaları TEDAŞ standartlarına uygun tesis edilir.

# 13. TEST, DEVREYE ALMA VE KABUL

13.1  Saha testleri; EK-4 Tamamlanma Testleri ve Kabul Kriterleri'ne uygun olarak, IEC 62446-1 kapsamındaki muayene ve ölçümleri içerecek şekilde yapılır ve raporlanır.

13.2  Kurum kabulleri (TEDAŞ geçici kabulü dâhil) YÜKLENİCİ tarafından organize edilir; kabullerde çıkan eksiklikler YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz giderilir.

# 14. DOKÜMANTASYON VE EĞİTİM

14.1  Geçici Kabul'de teslim edilecek asgari doküman seti: as-built proje takımı (dwg+pdf), tüm test ve ölçüm raporları, malzeme sertifika ve garanti belgeleri, modül seri no/flash listeleri, işletme-bakım el kitapları, yedek parça listesi, SCADA kullanıcı bilgileri ve eğitim tutanakları.

14.2  YÜKLENİCİ; İŞ SAHİBİ'nin işletme personeline, santralin işletilmesi ve temel bakımı konusunda asgari 1 (bir) iş günü uygulamalı eğitim verir ve belgelendirir.