EK-4

TAMAMLANMA TESTLERİ VE KABUL KRİTERLERİ

HAZIR (MATBU) — IEC 62446-1 esaslıdır; akredite muayene kuruluşu öngörülmüşse EK-1 (G) bölümünde belirtilir

Arazi Tipi GES Anahtar Teslim EPC Sözleşmesi'nin (Madde 4.1) ayrılmaz parçasıdır. Proje kimliği: EK-1 Proje Bilgi Formu.

# 1. GENEL

1.1  Tüm testler; kalibrasyon sertifikalı cihazlarla, YÜKLENİCİ tarafından, İŞ SAHİBİ/Müşavir nezaretinde yapılır ve imzalı raporlanır (Sözleşme Madde 15). Test tarihleri asgari 7 gün önceden bildirilir.

1.2  Testler üç aşamada yürütülür: (A) Mekanik/İnşaat tamamlama testleri, (B) Elektriksel testler ve devreye alma, (C) Performans doğrulama. Her aşamanın sonunda EK-13'teki şablona uygun Tamamlama Sertifikası düzenlenir.

# 2. (A) MEKANİK / İNŞAAT TAMAMLAMA KONTROLLERİ

A.1 Kazık çakma kayıtları ve çakma-çekme test raporlarının (EK-2 Md. 4.2) projeyle uyumu,

A.2 Konstrüksiyon tork kontrol kayıtları (örnekleme asgari %10) ve galvaniz hasar kontrolü,

A.3 Panel montaj kontrolü: klemp konumları, sıra hizaları, modül hasar taraması (görsel + örneklemeli EL),

A.4 İç yol, drenaj, çit, kapı ve bina imalatlarının onaylı projeye uygunluğu,

A.5 Kablo kanal/galeri derinlik ve yataklama kontrolleri (kapatma öncesi ara kontroller tutanaklı).

# 3. (B) ELEKTRİKSEL TESTLER (IEC 62446-1)

B.1 Görsel muayene: etiketleme, pano düzeni, sonlandırmalar, parafudrlar, uyarı levhaları,

B.2 DC devre süreklilik ve polarite testleri (tüm diziler),

B.3 Dizi açık devre gerilimi (Voc) ve kısa devre/işletme akımı (Isc/Iop) ölçümleri — beklenen değerden sapma toleransı: ±%5,

B.4 DC izolasyon direnci testleri (tüm diziler) — asgari IEC 62446-1 sınır değerleri,

B.5 Örneklemeli I-V eğrisi ölçümü (asgari dizilerin %10'u) — STC'ye normalize sapma toleransı: ±%5,

B.6 Topraklama süreklilik ve yayılma direnci ölçümleri (yetkili mühendis raporu),

B.7 AC taraf: izolasyon, faz sırası, gerilim/frekans, kaçak akım koruma testleri,

B.8 OG testleri: kablo VLF/izolasyon testleri, röle fonksiyon ve enjeksiyon testleri, trafo devreye alma testleri (Kurum prosedürlerine uygun),

B.9 Termal kamera taraması (asgari %20 örnekleme; panolar ve konnektörler dâhil) — sıcak nokta tespitinde giderme sonrası tekrar,

B.10 SCADA/izleme: tüm inverter ve sayaç verilerinin, meteoroloji sensörlerinin ve alarmların doğrulanması; dağıtım şirketi SCADA sinyal testleri.

# 4. (C) PERFORMANS DOĞRULAMA

4.1  Deneme işletmesi: Santral, kesintisiz asgari 7 (yedi) gün deneme işletmesinde tutulur; bu sürede YÜKLENİCİ kusurundan kaynaklanan duruş olması hâlinde süre yeniden başlatılır.

4.2  Geçici PR testi: Deneme işletmesi süresince EK-10'daki yönteme göre hesaplanan performans oranının, EK-1 (G) bölümündeki hedefin altında kalmaması esastır; iklim düzeltme ve veri doğrulama EK-10'a tabidir.

# 5. EKSİK İŞ SINIFLANDIRMASI VE KABUL KRİTERLERİ

| Tip A — Engelleyici | Güvenliği, şebeke bağlantısını veya üretimi engelleyen eksikler. Geçici Kabul YAPILAMAZ; giderilmeden ilgili Tamamlama Sertifikası düzenlenmez. |
| --- | --- |
| Tip B — Önemli | Üretimi kısmen etkileyen veya kısa vadede risk oluşturan eksikler. Geçici Kabul, giderme süresi tutanağa yazılmak kaydıyla yapılabilir (azami 15 gün — Sözleşme Md. 16.1/b). |
| Tip C — Küçük | Estetik/dokümantasyon eksikleri. Geçici Kabul'e engel değildir; Kesin Kabul'e kadar giderilir. |

5.1  Geçici Kabul kontrol listesi; işbu ekin 2, 3 ve 4. bölümlerindeki tüm kalemlerin raporlanmış ve Tip A eksik bulunmadığının doğrulanmış olmasından ibarettir (Sözleşme Madde 16.1/a).